## troškovnik
1. TROŠKOVNIK
| Investitor | : | ŽUPANIJSKA SPECIJALNA BOLNICA INSULA
Kampor 224 - RAB
| Građevina | : | SANACIJA VANJSKOG SUSTAVA ZAŠTITE OD MUNJE
NA PAVILJONIMA
| Lokacija | : | Kampor 224 - RAB
| Strukovna odrednica : |  | ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
UZ SANACIJU SUSTAVA ZAŠTITE OD MUNJE
| Razina razrade | : | IZVEDBENI PROJEKT - TROŠKOVNIK
| Projektant | : | GORAN KAUZLARIĆ, ing.el.
| Datum | : | srpanj, 2024.
1. | OPĆE NAPOMENE UZ SPECIFIKACIJE ELEKTROINSTALACIJA :
1. | Sve radove potrebno je izvesti prema opisima iz troškovnika i u svemu prema projektu,
(tehničkom opisu, proračunima, shemama, detaljima) i svim važećim tehničkim
propsima, normama i odredbama "Zakona o gradnji" (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
kao i uputama proizvođača materijala i opreme, te pravilima elektrotehničke struke.
2. | Investitor je raspisom javnog nadmetanja definirao rokove faza i ukupni rok za završetak
radova kojem se mora prilagoditi operativna dinamika izvođenja i TERMINSKI PLAN.
3. | Kod pripreme ponude ponuditelju se uvjetuje provjeriti rokove isporuke materijala i
opreme, rokove i način plaćanja, da bi izvršio ugovoreni rok bez kašnjenja i bez prava
na alternative, a uzrokovano rokovima isporuke ili nestašicom materijala i opreme.
4. | Ponuditelji su dužni prije podnošenja ponude temeljito pregledati građevinu i projektnu
dokumentaciju, te procijeniti sve relevantne činjenice koje utječu na cijenu, kvalitetu i rok
završetka radova, budući se naknadni prigovori i zahtjevi za povećanje cijene radi
nepoznavanja ili nedovoljnog poznavanja građevine i projektna neće razmatrati.
5. | Za svu demontiranu opremu koja više neće biti u upotrebi potrebno je dogovoriti se sa
Investitorom da li se ista predaje Investitoru ili je istu potrebno odvesti na deponij Investitora.
Za opremu koja se predaje Investitoru potrebno je sastaviti primopredajni zapisnik.
6. | Bez obzira na eventualnu nepotpunost ili pisaću grešku u opisu stavaka troškovnika, za
Izvoditelja je obveza obaviti posao do potpune uporabe, bez dodatne naknade.
7. | U jediničnim cijenama svih navedenih stavki specifikacija, prilikom izrade ponude moraju biti
sadržani i obuhvaćeni ukupni troškovi opreme i uređaja, ukupni troškovi materijala i rada za
potpuno dovršenje cjelokupnog posla uključujući :
- nabavu i transport na gradilište
- spajanje i montaža potrebne opreme prema priloženoj tehničkoj dokumentaciji s ugradnjom
elektroinstalacijskog materijala pomoću kvalificirane i stručne radne snage u skladu s
važećim tehničkim propisima
- izrada prateće radioničke dokumentacije
- građevinska pripomoć u vidu izrada prodora, štemanja i zatvaranja šliceva
- sav rad, glavni i pomoćni, uporaba lakih pokretnih skela, sva potrebna podupiranja,sav
unutarnji transport, te potrebna zaštita izvedenih radova.
- svi ostali radovi koji su posebno iskazani specifikacijama, a potrebni su za potpunu i urednu
izvedbu projektiranih instalacija, njihovu funkcionalnost, pogonsku gotovost i primopredaju
korisniku, te pribavljanje potrebne dokumentacije za uporabnu dozvolu, itd.
8. | Zakonom propisani atesti i izjave o sukladnosti za dokaz kvalitete ugrađene opreme i
izvedenih radova moraju biti uračunati u jediničnim cijenama i neće se posebno platiti,
osim ako je to stavkom troškovnika traženo.
9. | Svi radovi moraju se izvoditi sa stručno osposobljenom radnom snagom za svaku vrstu radova.
Nadzorni inženjer ima pravo tražiti da se neodgovarajuća stručna radna snaga zamijeni,
što obvezuje izvoditelja radova da to učini.
10. | U slučaju da izvoditelj radova izvede pojedine radove čiji kvalitet ne zadovoljava kvalitetu
predviđenu projektom, dužan je o svom trošku iste radove ukloniti i ponovno izvesti onako
kako je predviđeno projektom.
11. | Ako se ukaže potreba za izvođenjem radova koji nisu predviđeni troškovnikom, izvoditelj
radova mora za izvedbu istih dobiti odobrenje od nadzornog inženjera, sastaviti ponudu i
radove ugovoriti s Investitorom.
12. | Svu štetu koju izvoditelj nanese nemarom okolnim prostorima, zgradama, predmetima,
infrastrukturi i okolišu, dužan je popraviti i dovesti u prvobitno stanje i to o svom trošku.
Prije početka radova izvoditelj je dužan fotografirati postojeće stanje građevine kako bi imao
dokaze u slučaju eventualnih oštećenja.
13. | Izvoditelj je odgovoran za izvedene radove do primopredaje radova i u slučaju bilo kakve
štete ili kvara dužan je o svom trošku to otkloniti.
14. | Prije početka radova izvoditelj radova dužan je u skladu s važećim propisima označiti i
osigurati gradilište.
15. | Sve odredbe ovih općih uvjeta kao i ostali dijelovi projekta su sastavni dio
ugovora o gradnji zaključenog između Investitora i Izvoditelja, a Izvoditelj se
obvezuje da ih prihvaća bez prigovora i primjedbi.
16. | U troškovima opreme i uređaja podrazumijeva se njihova nabavna cijena (uključivo s carinom
i porezima ), transportni troškovi, svi potrebni prijenosi, utovari i istovari, uskladištenje i čuvanje
sve fco montirano, prema projektu tj.u skladu s predmentnim općim napomenama.
17. | U troškovima materijala, podrazumijeva se nabavna cijena kako primarnog, tako i komplet.
pomoćnog spojno-potrošnog materijala, uključivo sa svim potrebnim prijenosima, utovarima i
istovarima, uskladištenjem i čuvanjem.
18. | Za sve izvedene radove, ugrađene materijale i opremu , potrebno je u skladu s propisima
ishodovati dokaze o kakvoći (atestna dokumentacija i sl.), koji se bez posebne naknade daju
na uvid nadzornom inženjeru, a prilikom primopredaje građevine uručuju Investitoru, tj. korisniku.
19. | Svi elementi sustava moraju biti atestirani od strane ovlaštene organizacije u Hrvatskoj
20. | Pri izvedbi instalacije obvezno je poštivati : HRN norme, EN norme, IEC norme
21. | Za svu opremu i uređaje za koje je u sklopu predmetnog projekta naveden tip i proizvođač
(u tekstualnom i nacrtnom dijelu), dozvoljava se ugradba uređaja ostalih proizvođača uz uvjet
da u potpunosti zadovoljavaju tehničke karakteristike nevedene projektom.
22. | Ponuditelj koji nudi jednakovrijedne proizvode dužan je ime jednakovrijednog proizvoda
naznačiti u za to predviđenim mjestima troškovnika, te ponudi priložiti dokaze
jednakovrijednosti, a sve sukladno odredbama važećeg Zakona o javnoj nabavi.
VAŽNE NAPOMENE :
1. | Radi boljeg sagledavanja obima posla i davanja ispravnije ponude OBVEZA
je svim ponuditeljima da obiđu građevinu i utvrde činjenično stanje.
2. | Sve radove izvoditi prema postojećem projektu izvednog stanja vanjskog
sustava zaštite od munje (RN 15/17 - izradio UOIE Goran Kauzlarić)
1.1. | PAVILJON 1 (A - Astra) (Upravna zgrada)
1. | Radovi uz postojeći zaštitni profil od mjernog spoja do
uzemljivača. U cijenu je uljučen sav potreban rad i sitni
instalacijski materijal (uz MS1, MS2, MS3).
- pažljiva demontaža istog prije početka radova
- ponovno postavljanje istog nakon završetka radova
|  | komplet | 3 | a |  | Eur | 0
2. | Radovi uz demontažu postojećeg odvoda od mjernog spoja
do uzemljivača koji se sastoji od (za MS1, MS2 i MS3):
- traka FeZn 20x3 / FeZn 25x4 mm - m 2
- križna spojnica za spoj dvije FeZn trake - kom
|  | komplet | 3 | a |  | Eur | 0
3. | Dobava i postavljanje trake FeZn 30x4 mm za odvod od
mjernog spoja do uzemljivača, na nosačima na razmaku 1 m.
U cijenu su uračunati i nosači (za MS1, MS2, MS3).
|  | m | 8 | a |  | Eur | 0
Dobava potrebnog materijala i izvedba spojeva.
4. | Spoj dvije FeZn trake križnom spojnicom u zemlji
(za MS1, MS2, MS3)
|  | kom | 3 | a |  | Eur | 0
5. | Mjerni spoj za spoj trake FeZn 20x3 i FeZn 30x4 mm.
(za MS1, MS2, MS3)
|  | kom | 3 | a |  | Eur | 0
6. | Spoj trake FeZn 20x3 mm na žlijeb na krovu (stezaljkom).
(na svim odvodima trake s krova).
|  | kom | 6 | a |  | Eur | 0
7. | Izrada i postavljanje natpisne oznake bijele boje sa strojno
otisnutom oznakom mjernog spoja (u crnoj boji).
|  | kom | 6 | a |  | Eur | 0
8. | Izvedba zaštite izlaza nove trake uzemljivača iz zemlje
bitumenom (za MS1, MS2, MS3)
|  | komplet | 3 | a |  | Eur | 0
9. | Građevinski / obrtnički radovi uz izvedbu spoja odvoda trake
od mjernog spoja do postojeće trake uzemljivača, a na
keramičkoj podlozi. U cijenu je uračunat sav potreban
materijal i radovi do stupnja kao prije početka radova.
- pažljvo rezanje odgovarajućim alatom, te razbijanje
2 keramičke pločice ukupne dim. cca 50x30 cm
- pažljivo razbijanje betonske podloge dim. cca 50x30 cm
i debljine cca 15 cm ispod navedenih pločica
- izrada rupe u zemlji do "zdravog dijela uzemljivača" -
dim. iskopa zemljane rupe cca 50x30x35 cm
- zatrpavanje iskopane rupe zemljom (cca 35 cm)
- ponovna izrada betonske podloge dim. cca 30x50x15 cm
prije postavljanja novih pločica
- dobava i postavljanje (lijepljenje i fugiranje) 2 slične
nove pločice ukupne dim. cca 50x30 cm
(boja u dogovoru s Investitorom)
(za MS1, MS2)
|  | komplet | 2 | a |  | Eur | 0
10. | Građevinski / obrtnički radovi uz izvedbu spoja odvoda trake
od mjernog spoja do postojeće trake uzemljivača, a na
kamenoj podlozi. U cijenu je uračunat sav potreban
materijal i radovi do stupnja kao prije početka radova.
- pažljvo rezanje odgovarajućim alatom i razbijanje dijela
kamene podloge ukupne dim. cca 40x50 cm
- pažljivo razbijanje betonske podloge dim. cca 40x50 cm
i debljine cca 15 cm ispod navedenog kamena
- izrada rupe u zemlji do "zdravog dijela uzemljivača" -
dim. iskopa zemljane rupe cca 40x30x35 cm
- zatrpavanje iskopane rupe zemljom (cca 35 cm)
- ponovna izrada betonske podloge dim. cca 40x50x15 cm
prije postavljanja nove kamene podloge
- dobava i postavljanje (lijepljenje) istovrsne kamene
podloge dimenzije cca 40x50 cm
(za MS3)
|  | komplet | 1 | a |  | Eur | 0
11. | Odvoz viška razbijenog i iskopanog materijala na deponij.
|  | m3 | 0.15 | a |  | Eur | 0
12. | Provjeravanje sustava zaštite od munje nakon završetka
radova, a prema važećoj normi, te izdavanje izvještaja od
od strane ovlaštene tvrtke (za svih 6 mjernih spojeva)
|  | komplet | 1 | a |  | Eur | 0
________________
[5 empty] | UKUPNO | Eur | 0
1.2. | PAVILJON 2 (B - Benedikt)
1. | Radovi uz demontažu postojećeg odvoda od mjernog spoja
do uzemljivača koji se sastoji od (svi mjerni spojevi):
- zaštitni kutni profil l = 1,5 m - kom 1
- traka FeZn 20x3 mm - m 2,5
- križna spojnica za spoj dvije FeZn trake - kom 1
- spoj trake na krovu na oluk - kom 1
|  | komplet | 6 | a |  | Eur | 0
2. | Dobava i postavljanje trake FeZn 30x4 mm za odvod od
mjernog spoja do uzemljivača, na nosačima na razmaku 1 m.
U cijenu su uračunati i nosači (za sve mjerne spojeve).
|  | m | 18 | a |  | Eur | 0
3. | Dobava i postavljanje trake FeZn 30x4 mm u zemlji za
uzemljenje oluka na susjedni obližnji izvod uzemljenja
(oluk između MS1 i MS2, te između MS5 i MS6)
|  | m | 25 | a |  | Eur | 0
Dobava potrebnog materijala i izvedba spojeva.
4. | Spoj dvije FeZn trake križnom spojnicom u zemlji
(za sve mjerne spojeve + oluke)
|  | kom | 8 | a |  | Eur | 0
5. | Mjerni spoj za spoj trake FeZn 20x3 i FeZn 30x4 mm.
(za sve mjerne spojeve)
|  | kom | 6 | a |  | Eur | 0
6. | Spoj trake FeZn 20x3 mm na žlijeb na krovu (stezaljkom).
(na svim odvodima trake s krova).
|  | kom | 6 | a |  | Eur | 0
7. | Spoj trake FeZn 30x4 mm na vertikalni oluk (stezaljkom).
(za oluke između MS1 i MS2, te MS5 i MS6)
|  | kom | 2 | a |  | Eur | 0
8. | Dobava i postavljanje novog zaštitnog profila od mjernog
spoja do uzemljivača. Isti je pravokutnog oblika, izrađen
prokrom lima, l = 1,5 m (na svim mjernim spojevima).
|  | kom | 6 | a |  | Eur | 0
9. | Izrada i postavljanje natpisne oznake bijele boje sa strojno
otisnutom oznakom mjernog spoja (u crnoj boji).
|  | kom | 6 | a |  | Eur | 0
10. | Izvedba zaštite izlaza nove trake uzemljivača iz zemlje
bitumenom (za sve odvode od mjernih spojeva)
|  | komplet | 6 | a |  | Eur | 0
11. | Građevinski radovi uz izvedbu spoja odvoda trake od mjernog
spoja do postojeće trake uzemljivača u zemljanoj podlozi.
U cijenu je uračunat sav potreban materijal i radovi do
stupnja kao prije početka radova (za sve odvode).
- izrada rupe u zemlji do "zdravog dijela uzemljivača" -
ukupna dim. rupe cca 40x40x50 cm
- zatrpavanje iskopane rupe zemljom
|  | komplet | 6 | a |  | Eur | 0
12. | Ručni iskop rova dim. cca 25x40 cm u zemlji III kategorije
(mješovito tlo) za polaganje trake uzemljivača od oluka do
obližnjeg izvoda uzemljenja
(za oluke između MS1 i MS2, te MS5 i MS6).
|  | m3 | 2 | a |  | Eur | 0
13. | Ručno zatrpavanje rova dim. cca 25x40 cm u zemlji III
kategorije '(mješovito tlo) nakon polaganja trake uzemljivača
iz prethodne stavke.
|  | m3 | 2 | a |  | Eur | 0
14. | Provjeravanje sustava zaštite od munje nakon završetka
radova, a prema važećoj normi, te izdavanje izvještaja od
od strane ovlaštene tvrtke (za svih 6 mjernih spojeva)
|  | komplet | 1 | a |  | Eur | 0
________________
[5 empty] | UKUPNO | Eur | 0
1.3. | PAVILJON 3 (C - Celeste)
1. | Radovi uz demontažu postojećeg odvoda od mjernog spoja
do uzemljivača koji se sastoji od (svi mjerni spojevi):
- zaštitni kutni profil l = 1,5 m - kom 1
- traka FeZn 20x3 mm - m 2,5
- križna spojnica za spoj dvije FeZn trake - kom 1
|  | komplet | 6 | a |  | Eur | 0
2. | Demontaža postojeće trake FeZn 20x3 na krovu
(na dijelu krova iznad MS1, MS3, MS4 i MS5):
|  | m | 40 | a |  | Eur | 0
3. | Dobava i postavljanje trake FeZn 20x3 mm na krovu
(zamjena postojeće dotrajale) na nosačima na razmaku 1 m.
U cijenu su uračunati i nosači (iznad MS1, MS3, MS4 i MS5).
|  | m | 40 | a |  | Eur | 0
4. | Dobava i postavljanje trake FeZn 30x4 mm za odvod od
mjernog spoja do uzemljivača, na nosačima na razmaku 1 m.
U cijenu su uračunati i nosači (za sve mjerne spojeve).
|  | m | 18 | a |  | Eur | 0
5. | Dobava i postavljanje trake FeZn 30x4 mm u zemlji za
uzemljenje oluka na susjedni obližnji izvod uzemljenja
(oluk između MS1 i MS2)
|  | m | 10 | a |  | Eur | 0
6. | Dobava i postavljanje štapne sonde od pocinačanog
Fe, # 25 mm, l = 3 m (za MS1, MS3, MS4 i MS5).
|  | kom | 4 | a |  | Eur | 0
Dobava potrebnog materijala i izvedba spojeva.
7. | Spoj dvije FeZn trake 20x3 mm križnom spojnicom
(za zamjenu trake na krovu) (za MS1, MS3, MS4 i MS5)
|  | kom | 8 | a |  | Eur | 0
8. | Spoj dvije FeZn trake križnom spojnicom u zemlji
(za mjerne spojeve MS2 i MS6 i oluk)
|  | kom | 3 | a |  | Eur | 0
9. | Spoj trake FeZn 30x4 mm na vertikalni oluk (stezaljkom).
(za oluk između MS1 i MS2)
|  | kom | 1 | a |  | Eur | 0
10. | Spoj trake FeZn 30x4 mm na sondu za uzemljenje u zemlji
(za mjerne spojeve MS1, MS3, MS4 i MS5)
|  | kom | 4 | a |  | Eur | 0
11. | Mjerni spoj za spoj trake FeZn 20x3 i FeZn 30x4 mm.
(za sve mjerne spojeve)
|  | kom | 6 | a |  | Eur | 0
12. | Dobava i postavljanje novog zaštitnog profila od mjernog
spoja do uzemljivača. Isti je pravokutnog oblika, izrađen
prokrom lima, l = 1,5 m (na svim mjernim spojevima).
|  | kom | 6 | a |  | Eur | 0
13. | Izrada i postavljanje natpisne oznake bijele boje sa strojno
otisnutom oznakom mjernog spoja (u crnoj boji).
|  | kom | 6 | a |  | Eur | 0
14. | Izvedba zaštite izlaza nove trake uzemljivača iz zemlje
bitumenom (za sve odvode od mjernih spojeva)
|  | komplet | 6 | a |  | Eur | 0
15. | Građevinski radovi uz izvedbu spoja odvoda trake od mjernog
spoja do nove sonde za uzemljienje u zemljanoj podlozi.
U cijenu je uračunat sav potreban materijal i radovi do
stupnja kao prije početka radova (za MS4 i MS5)
- izrada rupe u zemlji do "zdravog dijela uzemljivača" -
ukupna dim. rupe cca 40x40x40 cm
- zatrpavanje iskopane rupe zemljom
|  | komplet | 2 | a |  | Eur | 0
16. | Građevinski radovi uz izvedbu spoja odvoda trake od mjernog
spoja do postojeće trake uzemljivača u betonskoj podlozi
ili nove sonde uzemljenja (za MS1 MS2, MS3 i MS6).
U cijenu je uračunat sav potreban materijal i radovi do
stupnja kao prije početka radova (za MS2 i MS6)
- pažljivo razbijanje betonske podloge dim. cca 40x50 cm
i debljine cca 15 cm
- izrada rupe u zemlji do "zdravog dijela uzemljivača" -
' dim. iskopa zemljane rupe cca 40x30x35 cm
- zatrpavanje iskopane rupe zemljom (cca 35 cm)
- ponovna izrada betonske podloge dim. cca 40x50x15 cm
|  | komplet | 4 | a |  | Eur | 0
17. | Ručni iskop rova dim. cca 25x40 cm u zemlji III kategorije
(mješovito tlo) za polaganje trake uzemljivača od oluka do
obližnjeg izvoda uzemljenja (za oluk između MS5 i MS6).
|  | m3 | 1 | a |  | Eur | 0
18. | Ručno zatrpavanje rova dim. cca 25x40 cm u zemlji III
kategorije '(mješovito tlo) nakon polaganja trake uzemljivača
iz prethodne stavke.
|  | m3 | 1 | a |  | Eur | 0
19. | Odvoz viška razbijenog i iskopanog materijala na deponij.
|  | m3 | 0.2 | a |  | Eur | 0
20. | Provjeravanje sustava zaštite od munje nakon završetka
radova, a prema važećoj normi, te izdavanje izvještaja od
od strane ovlaštene tvrtke (za svih 6 mjernih spojeva)
|  | komplet | 1 | a |  | Eur | 0
________________
[5 empty] | UKUPNO | Eur | 0
1.4. | PAVILJON 6 (F - Feniks)
1. | Radovi uz demontažu postojećeg odvoda od mjernog spoja
do uzemljivača koji se sastoji od (svi mjerni spojevi):
- zaštitni kutni profil l = 1,5 m - kom 1
- traka FeZn 20x3 mm - m 2
- križna spojnica za spoj dvije FeZn trake - kom 1
- spoj trake na krovu na oluk - kom 1
|  | komplet | 6 | a |  | Eur | 0
2. | Demontaža postojeće trake FeZn 20x3 na zidu (iznad MS3).
|  | m | 6 | a |  | Eur | 0
3. | Dobava i postavljanje trake FeZn 20x3 mm na zidu
(zamjena postojeće dotrajale) na nosačima na razmaku 1 m.
U cijenu su uračunati i nosači (iznad MS3).
|  | m | 7 | a |  | Eur | 0
4. | Dobava i postavljanje trake FeZn 30x4 mm za odvod od
mjernog spoja do uzemljivača, na nosačima na razmaku 1 m.
U cijenu su uračunati i nosači (za sve mjerne spojeve).
|  | m | 18 | a |  | Eur | 0
5. | Dobava i postavljanje štapne sonde od pocinačanog
Fe, # 25 mm, l = 3m (za MS3).
|  | kom | 1 | a |  | Eur | 0
Dobava potrebnog materijala i izvedba spojeva.
6. | Spoj dvije FeZn trake 20x3 mm križnom spojnicom
(za zamjenu trake na zidu) (iznad MS3)
|  | kom | 2 | a |  | Eur | 0
7. | Spoj dvije FeZn trake križnom spojnicom u zemlji
(za mjerne spojeve MS4, MS5 i MS6)
|  | kom | 3 | a |  | Eur | 0
8. | Spoj trake FeZn 30x4 mm na sondu za uzemljenje u zemlji
(za mjerni spoj MS3)
|  | kom | 1 | a |  | Eur | 0
9. | Mjerni spoj za spoj trake FeZn 20x3 i FeZn 30x4 mm.
(za mjerne spojeve MS3, MS4, MS5 i MS6)
|  | kom | 4 | a |  | Eur | 0
10. | Spoj trake FeZn 20x3 mm na žlijeb na krovu (stezaljkom).
(na svim odvodima trake s krova).
|  | kom | 6 | a |  | Eur | 0
11. | Dobava i postavljanje novog zaštitnog profila od mjernog
spoja do uzemljivača. Isti je pravokutnog oblika, izrađen
prokrom lima, l = 1,5 m (na svim mjernim spojevima).
|  | kom | 6 | a |  | Eur | 0
12. | Izrada i postavljanje natpisne oznake bijele boje sa strojno
otisnutom oznakom mjernog spoja (u crnoj boji).
|  | kom | 6 | a |  | Eur | 0
13. | Izvedba zaštite izlaza nove trake uzemljivača iz zemlje
bitumenom (za sve nove odvode od mjernih spojeva)
|  | komplet | 4 | a |  | Eur | 0
14. | Građevinski radovi uz izvedbu spoja odvoda trake od mjernog
spoja do nove sonde za uzemljienje u zemljanoj podlozi.
U cijenu je uračunat sav potreban materijal i radovi do
stupnja kao prije početka radova (za MS4)
- izrada rupe u zemlji do "zdravog dijela uzemljivača" -
ukupna dim. rupe cca 40x40x40 cm
- zatrpavanje iskopane rupe zemljom
|  | komplet | 1 | a |  | Eur | 0
15. | Građevinski radovi uz izvedbu spoja odvoda trake od mjernog
spoja do postojeće trake uzemljivača ili nove sonde
uzemljenja u betonskoj podlozi
U cijenu je uračunat sav potreban materijal i radovi do
stupnja kao prije početka radova (za MS3, MS5 i MS6).
- pažljivo razbijanje betonske podloge dim. cca 40x50 cm
i debljine cca 15 cm
- izrada rupe u zemlji do "zdravog dijela uzemljivača" -
' dim. iskopa zemljane rupe cca 40x30x35 cm
- zatrpavanje iskopane rupe zemljom (cca 35 cm)
- ponovna izrada betonske podloge dim. cca 40x50x15 cm
|  | komplet | 3 | a |  | Eur | 0
16. | Odvoz viška razbijenog i iskopanog materijala na deponij.
|  | m3 | 0.2 | a |  | Eur | 0
17. | Provjeravanje sustava zaštite od munje nakon završetka
radova, a prema važećoj normi, te izdavanje izvještaja od
od strane ovlaštene tvrtke (za svih 6 mjernih spojeva)
|  | komplet | 1 | a |  | Eur | 0
________________
[5 empty] | UKUPNO | Eur | 0
1.5. | PAVILJON 7 (G - Ginko)
1. | Radovi uz demontažu postojećeg odvoda od mjernog spoja
do uzemljivača koji se sastoji od (svi mjerni spojevi):
- zaštitni kutni profil l = 1,5 m - kom 1
- traka FeZn 20x3 mm - m 2
- križna spojnica za spoj dvije FeZn trake - kom 1
- spoj trake na krovu na oluk - kom 1
|  | komplet | 6 | a |  | Eur | 0
2. | Dobava i postavljanje trake FeZn 30x4 mm za odvod od
mjernog spoja do uzemljivača, na nosačima na razmaku 1 m.
U cijenu su uračunati i nosači (za sve mjerne spojeve).
|  | m | 18 | a |  | Eur | 0
Dobava potrebnog materijala i izvedba spojeva.
3. | Spoj dvije FeZn trake križnom spojnicom u zemlji
(za sve mjerne spojeve)
|  | kom | 6 | a |  | Eur | 0
4. | Mjerni spoj za spoj trake FeZn 20x3 i FeZn 30x4 mm.
(za sve mjerne spojeve)
|  | kom | 6 | a |  | Eur | 0
5. | Spoj trake FeZn 20x3 mm na žlijeb na krovu (stezaljkom).
(na svim odvodima trake s krova).
|  | kom | 6 | a |  | Eur | 0
6. | Dobava i postavljanje novog zaštitnog profila od mjernog
spoja do uzemljivača. Isti je pravokutnog oblika, izrađen
prokrom lima, l = 1,5 m (na svim mjernim spojevima).
|  | kom | 6 | a |  | Eur | 0
7. | Izrada i postavljanje natpisne oznake bijele boje sa strojno
otisnutom oznakom mjernog spoja (u crnoj boji).
|  | kom | 6 | a |  | Eur | 0
8. | Izvedba zaštite izlaza nove trake uzemljivača iz zemlje
bitumenom (za sve odvode od mjernih spojeva)
|  | komplet | 6 | a |  | Eur | 0
9. | Građevinski radovi uz izvedbu spoja odvoda trake od mjernog
spoja do postojeće trake uzemljivača u zemljanoj podlozi.
U cijenu je uračunat sav potreban materijal i radovi do
stupnja kao prije početka radova (za MS1 i MS4)
- izrada rupe u zemlji do "zdravog dijela uzemljivača" -
ukupna dim. rupe cca 40x40x40 cm
- zatrpavanje iskopane rupe zemljom
|  | komplet | 2 | a |  | Eur | 0
10. | Građevinski radovi uz izvedbu spoja odvoda trake od mjernog
spoja do postojeće trake uzemljivača u betonskoj podlozi
U cijenu je uračunat sav potreban materijal i radovi do
stupnja kao prije početka radova (za MS3, MS5 i MS6).
- pažljivo razbijanje betonske podloge dim. cca 40x50 cm
i debljine cca 15 cm
- izrada rupe u zemlji do "zdravog dijela uzemljivača" -
' dim. iskopa zemljane rupe cca 40x30x35 cm
- zatrpavanje iskopane rupe zemljom (cca 35 cm)
- ponovna izrada betonske podloge dim. cca 40x50x15 cm
|  | komplet | 3 | a |  | Eur | 0
11. | Građevinski radovi uz izvedbu spoja odvoda trake od mjernog
spoja do postojeće trake uzemljivača u podlozi od tlakavaca.
U cijenu je uračunat sav potreban materijal i radovi do
stupnja kao prije početka radova (za MS2).
- pažljivo demontaža tlakavaca površine cca 50x50 cm
- izrada rupe u zemlji do "zdravog dijela uzemljivača" -
' dim. iskopa zemljane rupe cca 50x50x40 cm
- zatrpavanje iskopane rupe zemljom (cca 40 cm)
- izrada odgovarajuće pješčane podloge ispod tlakavaca
- ponovno postavljanje istih tlakavaca
|  | komplet | 1 | a |  | Eur | 0
12. | Odvoz viška razbijenog i iskopanog materijala na deponij.
|  | m3 | 0.15 | a |  | Eur | 0
13. | Provjeravanje sustava zaštite od munje nakon završetka
radova, a prema važećoj normi, te izdavanje izvještaja od
od strane ovlaštene tvrtke (za svih 6 mjernih spojeva)
|  | komplet | 1 | a |  | Eur | 0
________________
[5 empty] | UKUPNO | Eur | 0
1.6. | PAVILJON 8 (H - Helios)
1. | Radovi uz demontažu postojećeg odvoda od mjernog spoja
do uzemljivača koji se sastoji od (svi mjerni spojevi):
- zaštitni kutni profil l = 1,5 m - kom 1
- traka FeZn 20x3 mm - m 2
- križna spojnica za spoj dvije FeZn trake - kom 1
|  | komplet | 6 | a |  | Eur | 0
2. | Demontaža postojeće trake FeZn 20x3 na zidu i krovu
(iznad MS2 i MS4).
|  | m | 16 | a |  | Eur | 0
3. | Dobava i postavljanje trake FeZn 20x3 mm na krovu
(zamjena postojeće dotrajale) na nosačima na razmaku 1 m.
U cijenu su uračunati i nosači (iznad mjernog spoja MS4).
|  | m | 7 | a |  | Eur | 0
4. | Dobava i postavljanje trake FeZn 20x3 mm na zidu od krova
do MS (zamjena post. dotrajale) na nosačima na razmaku 1 m.
U cijenu su uračunati i nosači (iznad mjernog spoja MS2).
|  | m | 10 | a |  | Eur | 0
5. | Dobava i postavljanje trake FeZn 30x4 mm za odvod od
mjernog spoja do uzemljivača, na nosačima na razmaku 1 m.
U cijenu su uračunati i nosači (za sve mjerne spojeve).
|  | m | 18 | a |  | Eur | 0
Dobava potrebnog materijala i izvedba spojeva.
6. | Spoj dvije FeZn trake 20x3 mm križnom spojnicom
(za zamjenu trake na zidu i krovu - MS2 i MS4)
|  | kom | 5 | a |  | Eur | 0
7. | Spoj dvije FeZn trake križnom spojnicom u zemlji
(za sve mjerne spojeve)
|  | kom | 6 | a |  | Eur | 0
8. | Mjerni spoj za spoj trake FeZn 20x3 i FeZn 30x4 mm.
(za sve mjerne spojeve)
|  | kom | 6 | a |  | Eur | 0
9. | Dobava i postavljanje novog zaštitnog profila od mjernog
spoja do uzemljivača. Isti je pravokutnog oblika, izrađen
prokrom lima, l = 1,5 m (na svim mjernim spojevima).
|  | kom | 6 | a |  | Eur | 0
10. | Izrada i postavljanje natpisne oznake bijele boje sa strojno
otisnutom oznakom mjernog spoja (u crnoj boji).
|  | kom | 6 | a |  | Eur | 0
11. | Izvedba zaštite izlaza nove trake uzemljivača iz zemlje
bitumenom (za sve odvode od mjernih spojeva)
|  | komplet | 6 | a |  | Eur | 0
12. | Građevinski radovi uz izvedbu spoja odvoda trake od mjernog
spoja do postojeće trake uzemljiivača u zemljanoj podlozi.
U cijenu je uračunat sav potreban materijal i radovi do
stupnja kao prije početka radova (za MS4, MS5 i MS6)
- izrada rupe u zemlji do "zdravog dijela uzemljivača" -
ukupna dim. rupe cca 40x40x50 cm
- zatrpavanje iskopane rupe zemljom
|  | komplet | 3 | a |  | Eur | 0
13. | Građevinski radovi uz izvedbu spoja odvoda trake od mjernog
spoja do postojeće trake uzemljivača u betonskoj podlozi
U cijenu je uračunat sav potreban materijal i radovi do
stupnja kao prije početka radova (za MS1, MS2 i MS3).
- pažljivo razbijanje betonske podloge dim. cca 40x50 cm
i debljine cca 15 cm
- izrada rupe u zemlji do "zdravog dijela uzemljivača" -
' dim. iskopa zemljane rupe cca 40x30x35 cm
- zatrpavanje iskopane rupe zemljom (cca 35 cm)
- ponovna izrada betonske podloge dim. cca 40x50x15 cm
|  | komplet | 3 | a |  | Eur | 0
14. | Odvoz viška razbijenog i iskopanog materijala na deponij.
|  | m3 | 0.2 | a |  | Eur | 0
15. | Provjeravanje sustava zaštite od munje nakon završetka
radova, a prema važećoj normi, te izdavanje izvještaja od
od strane ovlaštene tvrtke (za svih 6 mjernih spojeva)
|  | komplet | 1 | a |  | Eur | 0
________________
[5 empty] | UKUPNO | Eur | 0
1.7. | PAVILJON 9 (I - Iris)
1. | Radovi uz demontažu postojećeg odvoda od mjernog spoja
do uzemljivača koji se sastoji od (svi mjerni spojevi):
- zaštitni kutni profil l = 1,5 m - kom 1
- traka FeZn 20x3 mm na zidu - m 2
- križna spojnica za spoj dvije FeZn trake - kom 1
- spoj trake na limeni krov - kom 1
|  | komplet | 6 | a |  | Eur | 0
2. | Demontaža postojeće trake FeZn 20x3 na zidu i krovu
(iznad MS1, MS4, MS5 i MS6).
|  | m | 30 | a |  | Eur | 0
3. | Dobava i postavljanje trake FeZn 20x3 mm na zidu od krova
do MS (zamjena post. dotrajale) na nosačima na razmaku 1 m.
U cijenu su uračunati i nosači (iznad MS1, MS4, MS5 i MS6).
|  | m | 30 | a |  | Eur | 0
4. | Dobava i postavljanje trake FeZn 30x4 mm za odvod od
mjernog spoja do postojećeg uzemljivača ili nove sonde
za uzemljenje, na nosačima na razmaku 1 m.
U cijenu su uračunati i nosači (za sve mjerne spojeve).
|  | m | 25 | a |  | Eur | 0
5. | Dobava i postavljanje štapne sonde od pocinačanog
Fe, # 25 mm, l = 3 m (za MS2, MS5 i MS6).
|  | kom | 3 | a |  | Eur | 0
Dobava potrebnog materijala i izvedba spojeva.
6. | Spoj dvije FeZn trake 20x3 mm križnom spojnicom
(za zamjenu trake na zidu - MS1, MS4, MS5 i MS6)
|  | kom | 10 | a |  | Eur | 0
7. | Spoj dvije FeZn trake križnom spojnicom u zemlji
(za sve mjerne spojeve)
|  | kom | 6 | a |  | Eur | 0
8. | Mjerni spoj za spoj trake FeZn 20x3 i FeZn 30x4 mm.
(za sve mjerne spojeve)
|  | kom | 6 | a |  | Eur | 0
9. | Spoj trake FeZn 20x3 na limeni krov
(za mjerne spojeve MS4, MS5 i MS6)
|  | kom | 3 | a |  | Eur | 0
10. | Spoj trake FeZn 20x3 mm na žlijeb na krovu (stezaljkom).
(na odvodima trake s krova uz MS1, MS4, MS5 i MS6).
|  | kom | 6 | a |  | Eur | 0
11. | Spoj trake FeZn 30x4 mm na sondu za uzemljenje u zemlji
(za mjerni spoj MS1, MS5 i MS6)
|  | kom | 3 | a |  | Eur | 0
12. | Dobava i postavljanje novog zaštitnog profila od mjernog
spoja do uzemljivača. Isti je pravokutnog oblika, izrađen
prokrom lima, l = 1,5 m (na svim mjernim spojevima).
|  | kom | 6 | a |  | Eur | 0
13. | Izrada i postavljanje natpisne oznake bijele boje sa strojno
otisnutom oznakom mjernog spoja (u crnoj boji).
|  | kom | 6 | a |  | Eur | 0
14. | Izvedba zaštite izlaza nove trake uzemljivača iz zemlje
bitumenom (za sve odvode od mjernih spojeva)
|  | komplet | 6 | a |  | Eur | 0
15. | Građevinski radovi uz izvedbu spoja odvoda trake od mjernog
spoja do nove sonde uzemljenja u zemljanoj podlozi.
U cijenu je uračunat sav potreban materijal i radovi do
stupnja kao prije početka radova (za MS6)
- izrada rupe u zemlji do "zdravog dijela uzemljivača" -
ukupna dim. rupe cca 40x40x50 cm
- zatrpavanje iskopane rupe zemljom
|  | komplet | 1 | a |  | Eur | 0
16. | Građevinski radovi uz izvedbu spoja odvoda trake od mjernog
spoja do postojeće trake uzemljivača ili nove sonde
uzemljenja u betonskoj podlozi
U cijenu je uračunat sav potreban materijal i radovi do
stupnja kao prije početka radova (za MS1, MS2, MS3 i MS4).
- pažljivo razbijanje betonske podloge dim. cca 40x50 cm
i debljine cca 15 cm
- izrada rupe u zemlji do "zdravog dijela uzemljivača" -
' dim. iskopa zemljane rupe cca 40x30x35 cm
- zatrpavanje iskopane rupe zemljom (cca 35 cm)
- ponovna izrada betonske podloge dim. cca 40x50x15 cm
|  | komplet | 4 | a |  | Eur | 0
17. | Građevinski / obrtnički radovi uz izvedbu spoja odvoda trake
od mjernog spoja do nove sonde uzemljenja, a na
keramičkoj podlozi. U cijenu je uračunat sav potreban
materijal i radovi do stupnja kao prije početka radova.
(za MS5)
- pažljvo rezanje odgovarajućim alatom, te razbijanje
keramičkih pločica ukupne dim. cca 50x50 cm
- pažljivo razbijanje betonske podloge dim. cca 50x50 cm
i debljine cca 15 cm ispod navedenih pločica
- izrada rupe u zemlji do "zdravog dijela uzemljivača" -
dim. iskopa zemljane rupe cca 50x35x50 cm
- zatrpavanje iskopane rupe zemljom (cca 35 cm)
- ponovna izrada betonske podloge dim. cca 50x50x15 cm
prije postavljanja novih pločica
- dobava i postavljanje (lijepljenje i fugiranje) 3 slične
nove pločice ukupne dim. cca 50x50 cm
(boja u dogovoru s Investitorom)
|  | komplet | 1 | a |  | Eur | 0
18. | Odvoz viška razbijenog i iskopanog materijala na deponij.
|  | m3 | 0.25 | a |  | Eur | 0
19. | Provjeravanje sustava zaštite od munje nakon završetka
radova, a prema važećoj normi, te izdavanje izvještaja od
od strane ovlaštene tvrtke (za svih 6 mjernih spojeva)
|  | komplet | 1 | a |  | Eur | 0
________________
[5 empty] | UKUPNO | Eur | 0
1.8. | PAVILJON 10 (J - Judita)
1. | Radovi uz demontažu postojećeg odvoda od mjernog spoja
do uzemljivača koji se sastoji od (svi mjerni spojevi):
- zaštitni kutni profil l = 1,5 m - kom 1
- traka FeZn 25x3 mm na zidu - m 2
- križna spojnica za spoj dvije FeZn trake - kom 1
- spoj trake na oluk - kom 1
|  | komplet | 6 | a |  | Eur | 0
2. | Ponovna montaža istog kutnog profila iz prethodne stavke
nakon završetka radova (za sve mjerne spojeve).
|  | kom | 6 | a |  | Eur | 0
3. | Dobava i postavljanje trake FeZn 30x4 mm za odvod od
mjernog spoja do uzemljivača, na nosačima na razmaku 1 m.
U cijenu su uračunati i nosači (za sve mjerne spojeve).
|  | m | 18 | a |  | Eur | 0
Dobava potrebnog materijala i izvedba spojeva.
5. | Mjerni spoj za spoj prokrom žice # 8 mm i FeZn 30x4 mm.
(za sve mjerne spojeve)
|  | kom | 6 | a |  | Eur | 0
6. | Spoj prokrom žice # 8 mm na žlijeb na krovu (stezaljkom).
(na odvodima žice s krova uz MS1, MS2 i MS3).
|  | kom | 3 | a |  | Eur | 0
7. | Spoj dvije FeZn trake križnom spojnicom u zemlji
|  | kom | 6 | a |  | Eur | 0
8. | Izrada i postavljanje natpisne oznake bijele boje sa strojno
otisnutom oznakom mjernog spoja (u crnoj boji).
|  | kom | 6 | a |  | Eur | 0
9. | Izvedba zaštite izlaza nove trake uzemljivača iz zemlje
bitumenom (za sve odvode od mjernih spojeva)
|  | komplet | 6 | a |  | Eur | 0
10. | Građevinski / obrtnički radovi uz izvedbu spoja odvoda trake
od mjernog spoja do nove sonde uzemljenja, a na
kamenoj podlozi. U cijenu je uračunat sav potreban
materijal i radovi do stupnja kao prije početka radova.
(za sve mjerne spojeve)
- pažljvo rezanje odgovarajućim alatom i razbijanje dijela
kamene podloge ukupne dim. cca 50x50 cm
- pažljivo razbijanje betonske podloge dim. cca 50x50 cm
i debljine cca 15 cm ispod navedenog kamena
- izrada rupe u zemlji do "zdravog dijela uzemljivača" -
dim. iskopa zemljane rupe cca 50x50x35 cm
- zatrpavanje iskopane rupe zemljom (cca 35 cm)
- ponovna izrada betonske podloge dim. cca 50x50x15 cm
prije postavljanja nove kamene podloge
- dobava i postavljanje (lijepljenje) istovrsne kamene
podloge dimenzije cca 50x50 cm
|  | komplet | 6 | a |  | Eur | 0
11. | Odvoz viška razbijenog i iskopanog materijala na deponij.
|  | m3 | 0.3 | a |  | Eur | 0
12. | Provjeravanje sustava zaštite od munje nakon završetka
radova, a prema važećoj normi, te izdavanje izvještaja od
od strane ovlaštene tvrtke (za svih 6 mjernih spojeva)
|  | komplet | 1 | a |  | Eur | 0
________________
[5 empty] | UKUPNO | Eur | 0
1.9. | PAVILJON 11 (L - Lušija) (praonica)
1. | Radovi uz demontažu postojećeg odvoda od mjernog spoja
do uzemljivača koji se sastoji od (svi spojevi, osim MS4):
- zaštitni kutni profil l = 1,5 m - kom 1
- traka FeZn 20x3 mm na zidu - m 2
- križna spojnica za spoj dvije FeZn trake - kom 1
|  | komplet | 5 | a |  | Eur | 0
2. | Demontažu postojeće trake FeZn 20x3 mm na zidu
(iznad MS3).
|  | m | 4 | a |  | Eur | 0
3. | Dobava i postavljanje trake FeZn 20x3 mm na zidu
(zamjena post. dotrajale) na nosačima na razmaku 1 m.
U cijenu su uračunati i nosači (iznad MS3).
|  | m | 4 | a |  | Eur | 0
4. | Dobava i postavljanje trake FeZn 30x4 mm za odvod od
mjernog spoja do postojećeg uzemljivača ili nove sonde
za uzemljenje, na nosačima na razmaku 1 m.
U cijenu su uračunati i nosači (za sve osim MS4).
|  | m | 15 | a |  | Eur | 0
5. | Dobava i postavljanje štapne sonde od pocinačanog
Fe, # 25 mm, l = 3 m (za mjerni spoj MS3).
|  | kom | 1 | a |  | Eur | 0
Dobava potrebnog materijala i izvedba spojeva.
6. | Spoj dvije FeZn trake 20x3 mm križnom spojnicom
(za zamjenu trake na zidu) (iznad MS3)
|  | kom | 2 | a |  | Eur | 0
7. | Spoj dvije FeZn trake križnom spojnicom u zemlji
(za sve mjerne spojeve osim MS4)
|  | kom | 5 | a |  | Eur | 0
8. | Mjerni spoj za spoj trake FeZn 20x3 i FeZn 30x4 mm.
(za sve mjerne spojeve osim MS4)
|  | kom | 5 | a |  | Eur | 0
9. | Spoj trake FeZn 30x4 mm na sondu za uzemljenje u zemlji
(za mjerni spoj MS3)
|  | kom | 1 | a |  | Eur | 0
10. | Dobava i postavljanje novog zaštitnog profila od mjernog
spoja do uzemljivača. Isti je pravokutnog oblika, izrađen
prokrom lima, l = 1,5 m (na svim mjernim spojevima).
|  | kom | 6 | a |  | Eur | 0
11. | Izrada i postavljanje natpisne oznake bijele boje sa strojno
otisnutom oznakom mjernog spoja (u crnoj boji).
|  | kom | 6 | a |  | Eur | 0
12. | Izvedba zaštite izlaza nove trake uzemljivača iz zemlje
bitumenom (za sve odvode od mjernih spojeva)
|  | komplet | 5 | a |  | Eur | 0
13. | Građevinski radovi uz izvedbu spoja odvoda trake od mjernog
spoja do nove sonde uzemljenja u zemljanoj podlozi.
U cijenu je uračunat sav potreban materijal i radovi do
stupnja kao prije početka radova (za MS3)
- izrada rupe u zemlji do "zdravog dijela uzemljivača" -
ukupna dim. rupe cca 40x40x50 cm
- zatrpavanje iskopane rupe zemljom
|  | komplet | 1 | a |  | Eur | 0
14. | Građevinski / obrtnički radovi uz izvedbu spoja odvoda trake
od mjernog spoja do postojećeg uzemljivača, a na
podlozi od teraco ploča. U cijenu je uračunat sav potreban
materijal i radovi do stupnja kao prije početka radova.
(za MS1, MS2, MS5 i MS6)
- pažljvo rezanje odgovarajućim alatom, te razbijanje
teraco ploča ukupne dim. cca 50x50 cm
- pažljivo razbijanje betonske podloge dim. cca 50x50 cm
i debljine cca 15 cm ispod navedenih ploča
- izrada rupe u zemlji do "zdravog dijela uzemljivača" -
dim. iskopa zemljane rupe cca 50x35x50 cm
- zatrpavanje iskopane rupe zemljom (cca 35 cm)
- ponovna izrada betonske podloge dim. cca 50x50x15 cm
prije postavljanja novih pločica
- dobava i postavljanje (lijepljenje i fugiranje) teraco ploča
ukupne dim. cca 50x50 cm
|  | komplet | 4 | a |  | Eur | 0
15. | Odvoz viška razbijenog i iskopanog materijala na deponij.
|  | m3 | 0.2 | a |  | Eur | 0
16. | Provjeravanje sustava zaštite od munje nakon završetka
radova, a prema važećoj normi, te izdavanje izvještaja od
od strane ovlaštene tvrtke (za svih 6 mjernih spojeva)
|  | komplet | 1 | a |  | Eur | 0
________________
[5 empty] | UKUPNO | Eur | 0
1.10. | PAVILJON 12 (centralna kuhinja)
GROMOBRANSKA INSTALACIJA
1. | Radovi uz odspajanje metalnih masa na krovu (ventilac.
kanali) s gromoranske instalacije :
- odspajanje spojeva na metalnu masu - kom 8
|  | kom | 8 | a |  | Eur | 0
2. | Prelaganje (demontaža i ponovno postavljanje) postojeće
prokrom žice # 8 mm (od sadašnjeg spoja na metalnu masu
ispod iste do pozicije štapne hvataljke iznad metalne mase).
U cijenu su uključeni novi nosaći na krovu za crijep.
|  | m | 20 | a |  | Eur | 0
3. | Dobava i postavljanje nove prokrom žice # 8 mm na krovu
na nosačima na razmaku 1 m.
|  | m | 5 | a |  | Eur | 0
4. | Dobava i postavljanje uzdignute štapne hvataljke prema
specifikaciji, kao proizvod "OBO Bettermann" ili jednakovr.
U cijenu je uključen sav potreban materijal i radovi za
izvedbu do pune tehničke ispravnosti i funkcije
(za zaštitu ventilacijskih kanala)
- Al gromobranski šiljak / loveća palica # 16/10 mm,
h = 1,5 m - kom 1
- izolacijski odstojnik l = 0,5 m - kom 1
- stezaljka za prihvat odstojnika na šiljak - kom 1
- stezaljka / spojnica za učvršćenje šiljka na krov od
crijepa (za jak vjetar) - kom 1
|  | komplet | 1 | a |  | Eur | 0
5. | Dobava i postavljanje uzdignute štapne hvataljke prema
specifikaciji, kao proizvod "OBO Bettermann" ili jednakovr.
U cijenu je uključen sav potreban materijal i radovi za
izvedbu do pune tehničke ispravnosti i funkcije
(za zaštitu ventilacijskih kanala)
- Al gromobranski šiljak / loveća palica # 16/10 mm,
h = 2 m - kom 1
- izolacijski odstojnik l = 0,8 m - kom 1
- stezaljka za prihvat odstojnika na šiljak - kom 1
- stezaljka / spojnica za učvršćenje šiljka na krov od
crijepa (za jak vjetar) - kom 1
|  | komplet | 6 | a |  | Eur | 0
Dobava potrebnog materijala i izvedba spojeva.
6. | Spoj prokrom žice # 8 mm na štapnu hvataljku (vijčano)
|  | kom | 7 | a |  | Eur | 0
7. | Spoj dvje prokrom žice # mm (spojnicom)
|  | kom | 5 | a |  | Eur | 0
8. | Izrada i postavljanje natpisne oznake bijele boje sa strojno
otisnutom oznakom mjernog spoja (u crnoj boji).
|  | kom | 6 | a |  | Eur | 0
IZJEDNAČENJE POTENCIJALA METALNIH MASA TAVANA
9. | Dobava i postavljanje n/ž kutije za IPMM komplet s Cu
sabirnicom za 6 priključaka, a služi za razvod vodiiča
10 mm2, te povezivanja metalnih masa.
|  | kom | 3 | a |  | Eur | 0
10. | Dobava i postavljanje vodiča za IPMM (povezivanje kutija
za IPMM i povezivanje metalnih masa).
| P/F-Y 6 mm2 | m | 10 | a |  | Eur | 0
| P/F-Y 10 mm2 | m | 40 | a |  | Eur | 0
11. | Izvedba spajanje vodiča P/F-Y 6 ili 10 mm2 na metalnu
masu (ventilacijski kanal) uz upotrebu pocinčanih vijaka
matica i zupčastih podloški.
| spojeva | kom | 5 | a |  | Eur | 0
12. | Dobava i postavljanje savitljive samogasive PVC cijevi za
zaštitu vodiča P/F-Y, prema specifikaciji :
| # 20 mm | m | 50 | a |  | Eur | 0
________________
[5 empty] | UKUPNO | Eur | 0
1.11. | REKAPITULACIJA
1.1. | PAVILJON 1 (A - Astra) (upravna zgrada) |  |  |  |  | Eur | 0
1.2. | PAVILJON 2 (B - Benedict) |  |  |  |  | Eur | 0
1.3. | PAVILJON 3 (C - Celeste) |  |  |  |  | Eur | 0
1.4. | PAVILJON 6 (F - Feniks) |  |  |  |  | Eur | 0
1.5. | PAVILJON 7 (G - Ginko) |  |  |  |  | Eur | 0
1.6. | PAVILJON 8 (H - Helios) |  |  |  |  | Eur | 0
1.7. | PAVILJON 9 (I - Iris) |  |  |  |  | Eur | 0
1.8. | PAVILJON 10 (J - Judita) |  |  |  |  | Eur | 0
1.9. | PAVILJON 11 (L - Lušija) |  |  |  |  | Eur | 0
1.10. | PAVILJON 12 (centralna kuhinja) |  |  |  |  | Eur | 0
_______________
[5 empty] | SVEUKUPNO | Eur | 0
P r o j e k t a n t :
_________________________
(Goran Kauzlarić, ing.el.)